
滇池水务第二办公区4号楼消防设施维修整改项目询价比选公告
项目概况
1.1 比选项目名称：滇池水务第二办公区4号楼消防设施维修整改项目。

1.2 比选单位全称：昆明城市污水处理运营有限责任公司。

1.3 项目周期：30天。    

1.4 项目内容：滇池水务第二办公区4号楼消防设施维修整改，包含消防增压稳压系统、潜污泵、信号阀、液位装置、火灾报警设备、防烟风机、应急照明、灭火器、防火门五金等维修更换调试。

1.5 预算金额：采购预算（含税）不高于15万元。

1.6 项目地点：滇池水务第二办公区（昆明市第二水质净化厂内）
1.7 采购清单及技术要求

滇池水务第二办公区4号楼消防设施维修整改采购清单详见下表。技术要求：需满足《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）、《建筑设计防火规范》[GB50016-2014（2018版）]、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）、《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB50166-2019）、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2017）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018）、《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）；《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007）、《防火门》（GB 12955-2024‌）、《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008）的规范要求。

	序号
	项目名称
	整改内容
	单位
	数量
	备注

	1
	消防增压稳压系统维修
	1、维修增压稳压泵
	项
	1
	恢复消防增压稳压系统正常工作

	
	
	2、维修更换老化失效阀门组件
	
	
	

	
	
	3、维修系统控制柜
	
	
	

	
	
	4、维修系统控制电缆
	
	
	

	
	
	5、维修系统动力电缆
	
	
	

	
	
	6、系统调试
	
	
	

	2
	消防水泵房潜污泵拆除维修更换
	1、维修消防水泵房潜污泵组
	项
	1
	恢复消防水泵房潜污泵正常工作

	
	
	2、维修消防水泵房潜污泵组控制柜
	
	
	

	
	
	3、维修消防水泵房潜污泵组动力电缆
	
	
	

	
	
	4、维修消防水泵房潜污泵组启停限位浮漂
	
	
	

	3
	湿式报警阀供水侧故障信号阀更换
	地下室湿式报警阀位置，左侧两台湿式报警阀供水侧信号阀更换、火灾报警系统模块重新配线接线、主机调试，恢复主机反馈功能。
	台
	2
	恢复湿式报警阀供水侧信号阀报警功能

	4
	消防水池及高位水箱的远程液位装置系统故障维修
	1、维修更换消控室至消防水池及高位水箱段的传感器线缆
	台
	2
	恢复远程液位装置功能

	
	
	2、维修更换远程液位显示装置及配套传感器
	
	
	

	
	
	3、远程液位显示装置调试
	
	
	

	
	
	4、恢复重新配线可能对原装修造成的损坏
	
	
	

	5
	对漏设的报警设备进行配线配管、重新安装及调试
	1、1层副总经理办公室门口消火栓箱内漏设消火栓按钮安装调试。
	项
	1
	补充漏设点位、设备，调试恢复系统功能。

	
	
	2、1层格栅吊顶过道漏设感烟探测器安装调试。
	
	
	

	
	
	3、1层配电箱非消强切及应急照明强启分励脱扣增加，箱内改线；1层配电间内漏设非消强切模块及应急照明疏散指示点亮模块安装调试。
	
	
	

	
	
	4、地下室防火卷帘门漏设感温探测器、漏设两步降模块安装调试。
	
	
	

	
	
	5、增加设置消防水泵房漏设的消防电话分机，更换风机房一部与消防电话总机不兼容的消防电话分机，系统调试。
	
	
	

	6
	自动火灾报警系统及外部故障设备更换
	针对报警主机上频繁误报火警、故障点位进行线路维修、设备更换，减少系统误报率、故障率。
	项
	1
	

	7
	3号楼配电室悬挂式超细干粉灭火器更换
	重新更换过期FZX-ACT8/1.2悬挂式超细干粉灭火器，联动喷洒接线、调试。
	具
	8
	

	8
	防烟系统屋顶风机（5台）故障维修
	逐级检查、测试风机、控制箱、配电箱，维修更换故障设备
	项
	1
	恢复屋顶风机全数联动、手动启停功能。

	9
	应急疏散照明系统维修
	1、更换故障应急照明灯具
	项
	1
	恢复现场应急疏散照明系统正常工作

	
	
	2、更换故障疏散指示灯具
	
	
	

	
	
	3、检查维修故障线路
	
	
	

	
	
	4、含备品备件采购：应急照明灯10具，疏散指示灯具左向5具，疏散指示灯具右向5具，安全出口灯具5具。
	
	
	

	10
	灭火器更换
	MFZ/ABC4
	具
	20
	含备品备件采购：灭火器7具

	11
	灭火器箱更换
	4*2
	个
	5
	含备品备件采购：灭火器箱2具

	12
	防火门五金件维修更换
	维修更换损坏的锁具2套
	樘
	13
	


资格要求

投标人具有国家工商行政管理部门登记注册持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一证件，具备独立的法人资格。

经营范围：包括消防技术服务或建设工程消防验收现场评定技术服务。
投标人须符合《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号）要求，并已在社会消防技术服务信息系统备案，服务类型包含消防设施维护保养检测资格的专业机构。
业绩要求：竞标人2023年至今承担过不少于2项及以上类似业绩。类似业绩指消防系统安装、改造、维修施工等方面的业绩。
2.5 参与报价的单位信誉良好，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。报价单位当前未被列入“信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）”失信被执行人（提供“信用中国”网站查询截图）。
3. 质量要求

3.1 需满足《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）、《建筑设计防火规范》[GB50016-2014（2018版）]、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）、《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB50166-2019）、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2017）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018）、《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）；《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007）、《防火门》（GB 12955-2024‌）、《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008）的规范要求，竞标人应确保一次验收合格，项目验收合格前的风险及费用均由竞标人承担。

3.2 质保期：竣工验收合格后整体质保1年，接到故障通知24小时内到场维修，质保期内非人为损坏免费更换维修。
4. 报价要求

询价申请人的报价包含税金、运输、保险、人工、机械、材料、检验、配合验收、技术服务等为完成本项目发生的所有费用，以及询价申请人认为有必要计入的其他费用。
报价文件费份数及密封要求
纸质报价文件一式两份，且按要求在需要盖的地方加盖鲜章。另外需要提供一份电子扫描的询价申请文件，且需保证电子文件和纸质文件一致。报价文件应密封。
报价文件的组成

报价文件由：报价表（格式可自拟）、企业工商营业执照、相关资格证书及相应承诺的有效复印件以及各询价响应人认为应该提供的其他相关文件（可参考附件）。

询价比选申请文件获取

凡有意参加询价者，请于2026年9月17日至2026年9月21日工作日期间，每日9时至17时（北京时间，下同），到昆明城市污水处理运营有限责任公司安全与环境保护管理部获取。本次询价采购文件售价0元/份。
评标办法
8.1 评标委员会首先对竞标人的资质条件和竞标文件的有效性进行评审，符合招标文件要求的给予符合性通过，不符合招标文件要求的竞标文件定为废标。

8.2 我单位以综合评分（商务部分分值为30分，技术部分分值为70分）按综合得分由高到低的顺序推荐1-3家成交候选人。

评分总计100分。具体评分标准如下：

	条款号
	评审因素
	评审标准
	分值

	资格评审标准
	营业执照
	符合招标文件的规定
	

	
	资质要求
	符合招标文件的规定
	

	
	类似业绩
	符合招标文件的规定
	

	
	信誉要求
	符合招标文件的规定
	

	条款号
	评审因素
	评审标准
	分值

	技术部分评分标准
	服务方案
	（1）维修整改实施方案完整详尽，涵盖火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、应急照明及疏散指示系统、灭火器等全部消防设施维修内容；深入分析本项目消防设施现存故障隐患及重点难点，提出针对性维修措施，贴合项目实际，操作性强；维修工艺与技术路线先进合理，符合国家现行消防技术标准要求 13-16分。

（2）维修整改实施方案较完整，涵盖主要消防设施维修内容；对项目重点难点分析基本准确，维修措施较切实可行；维修工艺与技术路线合理，基本符合规范要求 9-12分。

（3）维修整改实施方案基本完整，但部分维修内容描述不够具体；对项目重点难点分析较为笼统，维修措施操作性一般；维修工艺与技术路线基本可行但缺乏针对性4-8分

（4） 维修整改实施方案内容简单或存在明显缺漏；未进行重点难点分析或分析不准确；维修工艺与技术路线不合理 0-3分。
	16分

	
	人员配置
	（1）注册消防工程师持证人员≥2人（其中一人为一级类注册消防工程师），取得消防设施操作员国家职业资格证书人员≥6人（其中中级技能等级≥2人）；团队人员专业配置齐全，涵盖消防设施检测维修、电气、给排水等专业，分工明确到人 11-13分。

（2）注册消防工程师持证人员≥2人（其中一人为一级类注册消防工程师），取得消防设施操作员国家职业资格证书人员≥6人（其中中级技能等级≥2人）；人员专业配置较齐全，分工较明确 7-10分。

（3）注册消防工程师持证人员≥2人，取得消防设施操作员国家职业资格证书人员≥6人；人员专业配置基本满足项目需求，分工基本明确但描述较简单 3-6分。

（4）注册消防工程师持证人员不足2人，取得消防操作员国家职业资格证书不足6人且分工不明确得 0-2分

备注：以上人员均须提供有效证书复印件及近6个月社保缴纳证明，否则不予认可。
	13分

	
	维修设备、工具、备件储备
	（1） 配备火灾探测器功能试验器（感烟、感温）、消火栓测压接头、喷水末端试水接头、数字万用表、接地电阻测量仪、绝缘电阻测量仪、数字风速仪、微压计、超声波流量计、线型光束感烟探测器滤光片等检测设备齐全，均在校准/检定有效期内；维修施工所需物资（探测器、喷头、阀门、管件、应急灯具、灭火器等）配置清单完整，规格型号满足项目需求 9-10分。

（2） 主要检测设备配置较齐全（不少于8种），校准有效；维修物资清单较完整，基本满足项目需求 7-8分。

（3）检测设备配置基本齐全（不少于5种），个别设备校准情况未明确；维修物资清单存在部分缺项 4-6分。

（4）检测设备配置不足（少于5种）或未提供校准证明；维修物资配置清单严重缺失 0-3分。
	10分

	
	应急处置
	（1）应急方案内容完整，涵盖消防设施突发故障应急抢修和施工过程突发事件应急处置两大类；明确应急组织架构、响应程序、处置措施及后期处置方案；对火灾报警系统故障、喷淋系统泄漏、消防泵故障等典型风险有针对性处置措施；明确应急响应时间承诺（如接报后2小时内到达现场）；应急物资配备清单完整 7-8分。

（2）应急方案较完整，涵盖主要应急情形；有应急组织架构和响应程序；对主要风险有处置措施；有基本应急物资配置和响应时间承诺 5-6分。

（3）应急方案基本具备，但内容不够完整；应急响应程序和处置措施较为笼统；应急物资配置较简单 3-4分。

（4）应急方案缺失或内容严重不完整；无针对性应急处置措施；无应急物资配置方案 0-2分
	8分

	
	安全管理
	（1） 建立了完善的安全生产管理制度体系，含安全生产责任制、安全教育培训制度、安全检查制度、事故报告制度等；针对消防维修整改中的动火作业、临时用电、高空作业、有限空间作业等危险源有专项安全管控措施；明确安全管理组织机构及人员职责；提供完整的人员安全培训计划和劳动保护方案 7-8分。（2）安全管理制度较完善，含安全生产责任制及主要安全操作规程；对动火作业、临时用电等主要危险源有安全管控措施；有安全管理组织及人员安排；有基本的安全培训计划 5-6分。（3）安全管理制度基本具备，但不够完善；危险源识别和管控措施较为笼统；安全培训计划较简单 3-4分。（4）安全管理制度缺失或内容简单；未进行危险源识别或未提出安全管控措施；无安全培训计划 0-2分
	8分

	
	售后服务
	售后服务方案完整，售后服务范围全面清晰；售后服务点设置有利于采购人，配备售后服务人员专业对口且经验丰富；响应时间迅速（承诺一般故障24小时内修复，重大故障48小时内修复）；售后服务承诺有明确的处罚措施和保证书；免费质保期内提供定期巡检服务（每季度不少于1次）8-10分

售后服务方案较完整，售后服务范围清晰；有售后服务点，配备售后服务人员基本适用；响应时间满足需求（一般故障48小时内修复）；有售后服务承诺书 5-7分。

售后服务方案基本具备，售后服务范围不够明确；无固定售后服务点；响应时间较慢；售后服务承诺内容较简单2-4分。

售后服务方案缺失或内容严重不完整；未提供售后服务承诺 0-1分。
	10分

	
	类似业绩
	投标人满足资格审查的得基本分2分，2023年1月1日至今每承担过1项消防设施设备维修方面业绩得1分，分数加满为止。

注：业绩证明材料为合同协议书（如无证明资料、不能体现项目类型的不予认可）
	5分

	商务部分评分标准
	商务部分评审
	以通过初审后的所有有效供应商的最终不含税报价的平均价(若有效投标人在5家及以上去掉一个最高报价及一个最低报价后的平均价)作为评审基准价，最终报价等于评审基准价的得满分30分，最终报价相对于评审基准价每上浮1%扣1分，每下浮1%扣0.5分，扣完为止。（计算结果四舍五入保留小数点后两位）
	30


评审小组按供应商最终得分由高到低的顺序推荐成交候选人。若出现最终得分并列时，技术部分评审得分高的优先推荐为第一成交候选人，若技术部分得分也相同，则由评审小组成员投票推选出第一成交候选人。

经评审小组评审,认为所有响应文件都有不符合招标文件要求或者形不成竞争时,可以否决所有谈判，所有谈判被否决后,采购人应当依法重新招标。如实质性响应招标文件的供应商不足3家时，评审小组认为其仍可以满足采购要求具有竞争性，由评审小组对各响应文件进行综合评议推荐成交候选人。
监督部门

昆明城市污水处理运营有限责任公司纪检监察室。

发布公告的媒介

本次比选公告在昆明滇池水务股份有限公司（www.kmdcwt.com）网站发布，采购人对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

签约、履约

11.1 中标方不得将中标项目转让给他人，也不得将中标项目肢解后转让给他人。

11.2 收到中标通知后，采购人和中标方应当自中标通知书发出之日起30 天内签订合同，中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

11.3 合同签订后，合作双方应严格按合同履行。

12. 报价文件的递交

如有单位确认参与，请在接到本询价函后2026年9月23日14时前以送达的方式送至昆明城市污水处理运营有限责任公司（地址：云南省昆明市官南大道2288号第二水质净化厂201室安全与环境保护管理部）。
13.联系方式

单位名称：昆明城市污水处理运营有限责任公司

地址：昆明市官南大道2288号第二水质净化厂内

联系人：吕娅萍
联系电话：13529230482
昆明城市污水处理运营有限责任公司

2026年9月17日


