昆明城市污水处理运营有限责任公司

昆明市淤泥河水质净化厂3号变压器10kV高压进线电缆施工改造项目询价比选公告

项目概况
1.1 比选项目名称：昆明市淤泥河水质净化厂3号变压器10kV高压进线电缆施工改造项目。

1.2 比选单位全称：昆明城市污水处理运营有限责任公司。

1.3 项目周期：合同签订之日起一个月内实施。
1.4 项目内容：
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	10kV电缆故障检测排查
	次
	1
	1. 电缆沟道巡查

查看盖板破损、积水、电缆挤压、灼烧痕迹、接头有无鼓包、渗水；观察地面沉降、路面开挖痕迹。

2. 所有工井逐一检查

重点排查：电缆终端头、中间接头（故障高发位置），有无进水、放电、烧焦。

	2
	10kV电缆敷设及电缆中间头制作
	个
	2
	电缆中间接头制作前，清理作业环境，严格按照厂家工艺尺寸分层剥切电缆外护套、铠装、内垫层、铜屏蔽及半导电层；对主绝缘进行打磨清洁，规范压接导体连接管，依次恢复内半导电、主绝缘、外屏蔽层；可靠连接铜屏蔽及铠装接地线，做好多层防水密封。施工全程防止绝缘划伤、粉尘污染，接头施工完成后进行电缆试验，合格后方可送电。

	3
	电缆耐压试验、相位核对
	次
	1
	

	4
	变压器实验
	次
	1
	


1.5 预算金额：采购预算不高于4.98万元。
2. 资格要求
2.1 投标人具有国家工商行政管理部门登记注册持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一证件，具备独立的法人资格。

2.2 投标人应具有本次项目相关的经营范围。

2.3 参与报价的单位信誉良好，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。报价单位当前未被列入“信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）”失信被执行人（提供“信用中国”网站查询截图）。

3. 质量要求
供应商提供的服务应符合相关法律法规规定及本项目要求，遵守职业道德，保证服务质量。
报价要求
询价申请人的报价包含到达使用地点的货物的供货、税金、包装、运输、保险、人工、机械、材料、包装、配合验收、技术服务、售后服务、质保期保障等为完成本项目发生的所有费用以及询价申请人认为有必要计入的其它费用、货到验收合格前的风险及费用等。

本项目报价按包干价填报。我单位对满足供货要求的合格供应商来选取报价最低者作为本项目的供货单位。
报价文件费份数及密封要求
纸质报价文件一式一份，且按要求在需要盖章的地方加盖单位公章。报价文件应密封。
报价文件的组成
报价文件由：报价表（格式可自拟）、企业工商营业执照、相关资格证书及相应承诺的有效复印件以及各询价响应人认为应该提供的其它相关文件。
询价比选申请文件获取

凡有意参加询价者，请于2026年9月20日至2026年9月21日，每日9时至17时（北京时间，下同），到昆明市淤泥河水质净化厂获取。本次询价采购文件售价0元/份。
评标办法
8.1 评标委员会首先对竞标人的资质条件和竞标文件的有效性进行评审，符合招标文件要求的给予符合性通过，不符合招标文件要求的竞标文件定为废标。
8.2 我单位对满足供货要求的合格服务商选取税前报价最低者作为本项目的服务单位。
9. 监督部门
昆明城市污水处理运营有限责任公司纪检监察室。
10. 发布公告的媒介

本次比选公告在昆明滇池水务股份有限公司（www.kmdcwt.com）网站发布，采购人对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
签约、履约
11.1 中标方不得将中标项目转让给他人，也不得将中标项目肢解后转让给他人。
11.2 收到中标通知后，采购人和中标方应当自中标通知书发出之日起30 天内签订合同，中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。
11.3 合同签订后，合作双方应严格按合同履行。
12. 报价文件的递交

如贵单位确认参与，请在接到本询价函后2026年9月23日14时前以送达的方式送至昆明城市污水处理运营有限责任公司昆明市淤泥河水质净化厂。

13. 联系方式
单位名称：昆明城市污水处理运营有限责任公司
地址：昆明市淤泥河水质净化厂

联系人：陈春
联系电话：15987159319
昆明城市污水处理运营有限责任公司

2026年9月20日


